黄渤海校区消防疏散门及推杆锁采购项目采购公告

一、采购内容、参数要求

（一）防火门（乙级）：需提供质量检验报告

1.尺寸及数量要求（见报价清单）

2.技术参数

防火门门扇厚度50mm；

防火门门框一般采用平口门框，洞口内安装；

单扇防火门门锁侧设有盖缝板密封；

双扇防火门中缝处双面设有盖缝板密封。

3.主要材料和配件的选用

门框材料：选用1.2mm厚冷轧钢板；

门扇面板材料：正、反面板均选用≥0.8mm厚冷轧钢板；

填充材料：高强度珍珠岩防火门芯板；

胶黏剂：聚合硅凝胶；

加强背板：带螺纹孔的厚度为3.0mm，不带螺纹孔的厚度为1.2mm。

防火膨胀密封条：采用15*2.0mm防火膨胀密封条。

4.五金配件的选用

双开门：防火锁1把、暗插销2个、骑式合页6块；

子母门：防火锁1把、暗插销2个、骑式合页6块；

单开门：防火锁1把、轴承合页3块；

合页：选用4寸骑式防火合页；

暗插销：选用钢质暗插销。

5.施工质量标准

（1）外观质量

防火门外观应平整、光洁，无明显的凹痕和机械损伤。

喷塑层厚度均匀、平整、光滑，无明显的露底、堆漆、麻点、起泡、夹杂缺陷。

所有外露焊点打磨平整，并使用抛光轮抛平。无明显打磨痕迹。

包装应到位，符合产品包装规定，并能切实起到保护的作用，并避免过度包装。

长途运输的防火门产品，应使用纸盒包装，并套装防水塑料袋。

包装外应有产品识别的明显标记，包括产品名称、编号、出厂日期及搬运标记。

（2）工艺质量

所有焊接部件焊点分布均匀，无漏焊、焊穿、假焊、夹杂等缺陷。

所有配件按照标准要求装配齐全，因运输原因不能装配的配件应随门一起打包。

防火门尺寸标准：

| 部件 | 尺寸公差 | 形位公差 |
| --- | --- | --- |
| 门扇 | 高度±2mm | 两对角线长度差≤3 mm |
|  | 宽度±2mm | 扭曲度≤5 mm |
|  | 厚度+2，-1mm | 宽度方向弯曲度 ＜2 ‰ |
|  |  | 高度方向弯曲度＜2 ‰ |
| 门框 | 内裁口高度 ±3mm | 内裁口两对角线长度差≤3 mm |
|  | 内裁口宽度 ±2mm |  |
|  | 侧壁宽度 ±2mm |  |

防火门配合公差：

| 描述 | 国家标准值 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 框、扇合页侧配合间隙 | 不大于设计图纸规定 | ≤3.0 mm |
| 框、扇锁侧配合间隙 | 不大于设计图纸规定 | ≤3.0 mm |
| 门扇与上门框配合间隙 | ≤3.0 mm | ≤3.0 mm |
| 双扇门门扇之间的缝隙 | ≤3.0 mm | ≤3.0 mm |
| 门扇与下门框或地面配合间隙 | ≤9.0 mm | ≤7.0 mm |
| 框、扇贴合面间隙 | ≤3.0 mm | ≤3.0 mm |

（3）使用性能质量

防火门应启闭灵活，无卡、阻现象。

防火门门扇开启力不应大于80N。

在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡、阻现象。

耐火性能符合国家标准规定。

（二）推杆锁：需提供质量检验报告

推杆锁安装后，应实现安装处门扇单方向开启效果。保障应急状态下，可实现门内至门外通行，并自外部不能开门进入。

推杆锁含报警器的，应实现门扇开启时立即报警，并为门禁系统提供报警信号，报警声音不小于110分贝。

推杆锁压板、面板、底槽材质：不锈钢304材料

|  |  | 65CM | 1045CM |
| --- | --- | --- | --- |
| 压板材料 | 厚度1.05mm | 长度300mm | 长度500mm |
| 尾面板 | 厚度1.05mm | 长度225mm | 长度425mm |
| 底槽 | 厚度1.05mm | 长度650mm | 长度2056mm |

二、投标文件

投标人递交报价时，仅按要求提交投标文件即可。

投  标  文  件

项目编号：CGBW-XF-2024002

项目名称：黄渤海校区消防疏散门及推杆锁采购项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照（复印件加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

我XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，系XXX的法定代表人，现委派我单位XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，全权代表我单位处理的黄渤海校区消防疏散门及推杆锁采购项目活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黄渤海校区消防疏散门及推杆锁采购项目

我单位经详细研究决定，愿以人民币：xxx.xx元（大写：XX元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后x日内完成。保修期：xx。

我方已详细审查询价函文件及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黄渤海校区消防疏散门及推杆锁采购项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.报价清单（加盖单位公章）

报价包含但不限于税金、材料费、安装调试（含辅材）、拆除运输（至校方指定地点）、售后质保、施工、搬运费、人工费、垃圾清运等，采购人不再支付其它任何费用。所有尺寸仅供投标人参考，请投标人自行复核。

| 序号 | 校区 | 楼宇名称 | 位置 | 门洞尺寸 | 防火门 数量 （乙级） | 推杆锁 （单开） | 推杆锁 （双开） | 推杆锁 （天地锁） | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄海 | 黄海一舍 | 1F西门 | 1450*2670 | 1 |  |  | 1 | 推杆锁含报警器 |  |
| 2 | 黄海 | 黄海一舍 | 2F西门 | 1440*2790 | 1 |  |  | 1 | 推杆锁含报警器 |  |
| 3 | 黄海 | 黄海四舍 | 1F-7F北门 | 2670*850 | 7 | 7 |  |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 4 | 黄海 | 黄海五舍 | 1F东门 | 1450*2880 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 5 | 黄海 | 黄海五舍 | 1F西门 | 1470*2900 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 6 | 黄海 | 黄海六舍 | 1F东门 | 1470*2910 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 7 | 黄海 | 黄海六舍 | 1F西门 | 1470*2910 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 8 | 黄海 | 黄海七舍 | 1F西门 | 1490*3100 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 9 | 黄海 | 黄海八舍 | 1F东门 | 1470*2670 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 10 | 黄海 | 黄海八舍 | 1F中门 | 1470*2670 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 11 | 黄海 | 黄海八舍 | 1F西门 | 1470*2670 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 12 | 黄海 | 黄海九舍 | 1F东门 | 1580*2420 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 13 | 黄海 | 黄海九舍 | 1F西门 | 2560*1460 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 14 | 黄海 | 综合实验楼 | 1F中西门 | 1750*2970 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 黄海 | 综合实验楼 | 1F北门 | 5320*2960 |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | 黄海 | 综合实验楼 | 1F东北门 | 1450*2970 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 黄海 | 综合实验楼 | 1F东南门 | 1500*2960 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 黄海 | 养殖楼 | 1F南门 | 1280*2770 | 1 |  |  | 1 | 护栏拆除 |  |
| 19 | 黄海 | 养殖楼 | 1F北门 | 1260*2760 | 1 |  |  | 1 | 护栏拆除 |  |
| 20 | 黄海 | 中新合作学院 | 2F-4F西门 | 850*1920 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 黄海 | 图书馆 | 1F东北门 | 1920*1790 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 黄海 | 图书馆 | 1F北东门 | 1780*2990 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 黄海 | 图书馆 | 1F北西门 | 1780*2990 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 黄海 | 图书馆 | 2F西门 | 2100*2630 |  |  | 1 |  | 护栏拆除 |  |
| 25 | 黄海 | 图书馆 | 1F西门 | 1770*1960 |  |  | 1 |  | 护栏拆除 |  |
| 26 | 黄海 | 俱乐部 | 1F东北门 | 1440*1850 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 黄海 | 俱乐部 | 1F西北门 | 1440*1850 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 黄海 | 行政办公楼 | 1F西门 | 1460*3390 |  |  | 1 |  | 卷帘门拆除 |  |
| 29 | 黄海 | 第二教学楼 | 1F西门 | 1480*2670 |  |  | 1 |  | 卷帘门拆除 |  |
| 30 | 黄海 | 第二教学楼 | 1F西北门 | 1470*2660 |  |  | 1 |  | 卷帘门拆除 |  |
| 31 | 黄海 | 创新创业 | 1F南门 | 1470*2680 |  |  | 1 |  | 卷帘门拆除 |  |
| 32 | 黄海 | 北院办公楼 | 1F北楼西门 | 2040*3500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 黄海 | 北院办公楼 | 1F中间西门 | 1740*2910 |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 黄海 | 北院办公楼 | 1F南楼北门 | 1750*2930 |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 黄海 | 北院办公楼 | 1F南楼西门 | 1850*2940 |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 黄海 | 北院实验楼 | 1F西门 | 1520*2150 |  |  | 1 |  | 卷帘门拆除 |  |
| 37 | 黄海 | 北院实验楼 | 1F东北门 | 1440*2150 |  |  | 1 |  | 卷帘门拆除 |  |
| 38 | 黄海 | 海养楼 | 1F~4F |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 39 | 渤海 | 一教 | 1F东门、西门 | 1450*2600 |  |  | 3 |  |  |  |
| 40 | 渤海 | 二教 | 1F西门 | 1475*2470 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 渤海 | 二教 | 1F东门 | 1475*2650 |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 渤海 | 二教 | 1F中门 | 1470*2660 |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | 渤海 | 二教 | 1F东北门 | 1390*2070 |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 渤海 | 二教 | 1F西北门 | 1470*2070 |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 渤海 | 二教 | 1F中西门 | 1400*2070 |  |  | 2 |  |  |  |
| 46 | 渤海 | 二教 | 1F中东门 | 1120*2640 |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 渤海 | 艺体中心 | 1F中门 | 1440*2930 |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | 渤海 | 实训中心 | 1F南门 | 1750*1980 |  |  | 1 |  | 护栏拆除 |  |
| 49 | 渤海 | 渤海图书馆 | 1F西门 | 1450*2920 |  |  | · |  | 护栏拆除 |  |
| 50 | 渤海 | 渤海一舍 | 1F西门 | 1450*2660 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 51 | 渤海 | 渤海一舍 | 1F西门 | 1750*2660 |  |  | 2 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 52 | 渤海 | 渤海二舍 | 1F东门 | 1690*2660 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 53 | 渤海 | 渤海二舍 | 1F东门 | 2060*2670 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 54 | 渤海 | 渤海三舍 | 1F西门 | 1460*2680 |  |  | 3 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 55 | 渤海 | 渤海四舍 | 1F东门 | 1530*2680 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 56 | 渤海 | 渤海五舍 | 1F西门 | 1440*2680 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 57 | 渤海 | 渤海六舍 | 1F东门 | 1440*2500 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 58 | 渤海 | 渤海六舍 | 1F西门 | 1440*2550 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 |  |
| 59 | 渤海 | 渤海七舍 | 1F南门 | 1460*2670 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 护栏拆除 |  |
| 60 | 渤海 | 渤海七舍 | 1F北门 | 1450*2660 |  |  | 1 |  | 推杆锁含报警器 护栏拆除 |  |
| 合计 |  |